苏中药业集团股份有限公司答疑文件

空调机组部分

- 招标文件URS40 过滤器要求G4 和F6 ,但机组技术参数表要求是G4和F8，请明确

答：G4,F8

- 招标文件URS40中过滤器，滤袋规格设计为欧盟要求G4，F6，尺寸设计为595*595*425*5*25，595*290*425*5*25，290*290*425*2*25三种规格。不同厂家过滤器的规格不同，可否在满足使用要求的情况下采用常规规格，这样有利于后期项目维护？

答:为全公司统一管理和备件的需求，需使用这三种尺寸，595*595*425*5*25，595*290*425*5*25，290*290*425*2*25三种规格,过滤效率：G4，F8

- 招标文件中URS34中要求尽可能将冷量需求大的空调机组设计为二级表冷，以节约能源，可增设过滤段。但在招标文件为一次回风系统，请明确哪些机组需要做二次回风，建议大于10000CMH机组均采用二次回风带二级表冷型式；为保证房间温湿度，并明确要求各厂家一二级表冷盘管的排数，一级盘管至少配置6排，二级盘管至少配置4排?

答：参考招标要求图纸

- 在CAD文件系统流程图中，部分机组二次回风机组，一次回风后带初效，二次回风口不带，请问此出于何种考虑，是否二次回风口也需要增设过滤段？

答：无空间

- 招标文件URS121中机组技术参数JKQY风量及其相关功能段是按照38800m³/h设计的 ，但CAD图纸中JKQY的设计风量是2160m³/h，请明确具体参数

答：送风量：2160m³/h，回风量：1090 m³/h

6、招标文件URS44、招标文件URS57、招标文件URS77中对除湿段底板厚度要求不一，到底是1.0mm还是1.5mm?

答：1.5mm304不锈钢板

7、招标文件中付款方式可不可以更改？

答：不可

8、招标文件中交货日期60日历日可不可以更改？

答：可以，根据自己公司的能力确定，作为评标的一个指标。

9、URS中指定品牌能否更改？

答：可以，尽量使用推荐品牌，作为评标的一个指标。

控制系统部分

- 招标文件第URS88条要求：主机运行状态、故障状态监测；进出冷却水温度、压力、流量的监测显示；这部分是制冷站控制方面的,是不是在上位机显示?为何纳入组合式空调控制部分采集监测功能?

答：各台组合箱的换热量不一致，需进行独立控制。

- 招标文件第URS88条要求：送风风压实时采集显示；控制功能要求送风恒风量，已经有风量检测传感器，是否还需要检测送风压力？(注：图上有送风风量及压差检测点)

答：为防止系统风倒灌，当压力变化到一定值时，需关闭新风阀

3.招标文件第URS92条要求：风机变频控制（配压差传感器自动变频变风量控制）及启闭联锁装置;与招标文件第URS103条要求组合式空调机组的风机采用变频启动和风量自动控制，含变频器、风量传感器等。其中风量测量装置必须稳定、可靠产品，以保证风量采集的准确性。风机送风风量信号控制变频器频率，调节风机转速，实现恒风量控制。两条要求文字描述有矛盾，可否按仅配置风速传感器,检测送风风量,实现恒风量控制？(注：空调机组系统流程图上有送风风量及压差检测点)

答：同上。

4.招标文件第URS100中7）每台配电柜均需预留不少于两个备用控制系统。

备用控制系统指的是什么？可否举例说明？

答：如消防风机、消防控制接点等。

5. 招标文件USR100中2）配套强弱控制柜应包含PLC控制器、扩展点模块、触摸屏等自控控制部件。而CAD	系统图中要求为DDC控制柜。请明确控制器的类型。

答：要求做总控，包含我们提出的控制点。DDC控点较少。

6.招标文件第URS102条要求：系统具有通讯接口，可通过通讯方式与中央监控系统进行联网监控。  中央监控站是否需要我司配置

答：不需，预留接点。

7.招标文件第URS104条要求：重点房间温湿度监测（AHU11\牙AHU21组合式洁净空调系统控制区域）可否列出温湿度测点的具体数量，系统图中未标明？

答：控制总回，监测总送。

8.招标文件第URS105条要求：室内微压差传感器：采用SIEMENS、DWYER、KIMO等国际知名产品。可否列出室内压差测点的具体数量？对应哪个机组哪个房间？有无防爆要求，这些内容空调机组流程图中均未注明？

答：不需要微压差传感器，由安装工程公司做。

9.排风机.除尘机等是否需要自控厂家配电?如需配电,请提供参数,若不需配电,自控仅作连锁控制.

答：不需配电,自控仅作连锁控制.

10.招标文件第URS107条要求：所有机组的总回风阀与消毒排风阀配电动开关型风阀（采用电动开关型风阀执行器）；图纸上并没有总回风电动阀,没有消毒排风机.请确认消毒逻辑的控制.

答：不考虑排风风阀的配置，总回风阀配电动开关型风阀，预留与各排风风机的联动。